广州中医药大学第一附属医院白云医院

穗和家园公配房视频监控系统采购项目（第二次）

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院

项目名称：穗和家园公配房视频监控系统采购项目（第二次）

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】20号

一、项目概况：

（一）本项目地点地处广州市白云区人和镇穗和家园公配房；采购安装服务目的：穗和家园公配房新增监控系统。

（二）本项目为货物采购安装，确定1家中标人，为采购人提供视频监控系统采购安装、调试。

二、招标限价：5万元（人民币）

三、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。资金来源：自筹。

四、项目需求书：

（一）总体要求

1.采购人对中标人工作提供有效的意见和建议。

2.采购人按实际需要，要求中标人提供技术参数、产品规格。

3.中标人应针对本项目建立售后服务及安装方案，产品售后最少2年的质保。

4.在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人派出的技术员有直接指挥权。

5.中标人应对中标人派出的技术员进行严格审查，保证其均有上岗证。

6.本项目不接受联合体投标，中标项目不得转包。

（二）工作要求

1.投标人可在不违反劳动法相关规定及采购人要求的前提下，灵活进行人员配置。

2.技术员须熟悉服务区域的业务管理知识，中标人可提前与采购人协商进场事宜。

3.技术员必须遵守采购人的各项规章制度。

4中标人（含技术工作人员）在安装调试设备涉及设备中的视频、图片不得外泄。

5.采购人可根据项目实际对相关工作要求进行增减及细化。

（三）技术参数

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视频监控一体机 | ▲支持最大32路网络视频接入； 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流； 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测； 4路后智能SMD； 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； ▲可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； ▲支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放； 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持16T； 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式； 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）； 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指的定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指的定通道的录像； 支持预览图像与回放图像的电子放大； 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； | 1 | 台 |
| 2 | 存储硬盘 | ▲硬盘容量: ≥16TB； 接口类型: SATA3； | 4 | 块 |
| 3 | 高清全彩半球摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好 镜头焦距2.8mm 分辨率可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高 内置高效红外补光灯，红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级。 | 17 | 个 |
| 4 | 24口网络交换机 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）,2个1000Mbps SFP端口,整机最大PoE供电功率为180W，单端口最大PoE供电功率为30W,符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级,支持商云APP端及Web端远程管理,支持智能开局、异常告警、快速排障,支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制,支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护,支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式,支持网络标准； | 2 | 个 |
| 5 | 16口网络交换机 | ▲≥16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电）,≥2个1000Mbps SFP端口,整机最大PoE供电功率为180W，单端口最大PoE供电功率为30W,符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级,支持商云APP端及Web端远程管理,支持智能开局、异常告警、快速排障等功能,支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制,支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护,支持云管理、VLAN隔离、标准交换至少三种工作模式,支持网络标准。 | 2 | 个 |
| 6 | HDMI线 | 10米 | 10 | 条 |
| 7 | 摄像机电源 | 12V/2A | 24 | 个 |
| 8 | 集中电源 | 12V/20A | 10 | 个 |
| 9 | 高清红外摄像枪机 | ▲采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最大可输出400万(2560×1440)@25fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 支持ROl，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持多种异常检测:动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC； ▲支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级； | 8 | 台 |
| 10 | 摄像机支架 | 壁挂 | 8 | 台 |
| 12 | 显示器 | 集显 32.0英寸高清显示器 | 1 | 套 |
| 13 | 9U机柜 | 壁挂 | 2 | 个 |
| 14 | 电源线 | 导体芯数标准截面为2*1.5平方； | 60 | 米 |
| 15 | PVC线管 | 线管外径为20mm & 25mm； | 1100 | 米 |
| 16 | 网线 | 六类 | 1320 | 米 |
| 17 | 多位排插 | 五位 | 6 | 个 |

★为保证提供产品从正规渠道采购合法性和产品售后服务保证，需要提供投标人对本项目主要设备（智能视频监控一体机、高清红外人脸识别摄像机、硬盘、交换机）的售后服务承诺书。

（四）报价要求：本项目为总价大包干项目，包含但不限于设备费、人工费、安装费、调试费、机械费、管理费、设备原厂上门费、利润、风险费、所有税费及国家政府的有关规费、社保金等，若工作内容及主要材料、设备型号数量未发生变化，结算价格不再进行调整。投标人需充分考虑医院特殊的工作环境，考虑各项合理费用，采购人不再增加任何费用。

（五）完成安装期限：签订合同后5个工作日。

（六）采购安装项目款支付：

1.项目验收合格后30个工作日，采购人支付合同金额的95%竣工款给中标人；

2.项目验收合格满一年后的30个工作日内，采购人支付合同金额剩余的5%给中标人；

3.中标人承诺在采购人办理以上各期付款支付手续前，为采购人出具等额的符合国家相关规定的发票。

（七）售后要求：

1.货物运抵交货地后，必须通过到货验收。如发现缺少、损坏部件，中标人须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按延期交货索赔。至安装验收完工，双方签署“验收合格证明书”。

2.质保期：不少于2年（自验收合格之日起），保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人必须及时给予免费修复和更换，由此引起的一切费用由中标人负责；

3.在质保期内，中标人须至少四次走访，了解其产品的运行情况，并负责解决其产品出现的一切问题。

4.生产商应在中国境内设有常驻售后服务机构，处理所有报修服务。

5.接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次以上的设备予采购人临时使用。如中标人由于其自身原因无法实现上述服务标准，采购人有权在不影响合同项下的其他补救措施的情况下向中标人索赔，从未提供服务之日起，每延迟1天，中标人须向采购人赔偿故障设备采购价格的1‰。

6.保修期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。

7.中标人承诺在五年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应合同内设备。

8.投标人请在投标文件中列出本项目单价较高的零部件价格，在合同执行过程中零配件更换的保修期则从更换后双方确认能正常使用时起重新计算，零部件优惠价产品规格/型号必须与原产品一致。

9.需报部分零部件优惠价

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（八）其他要求

1.根据实际情况可自行现场勘探后制定详细的项目实施方案；

2.提供相关类似项目业绩（如合同复印件等）。

3.开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

4.投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

5.项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6.述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过5分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

7.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

（一）投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，具有有效的营业执照。

（二）营业执照有相关的营业范围。投标人提供有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，提供复印件或资格备案证书复印件证明。

（三）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年8月21日至2025年8月27日17:00 ；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

1.有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

2.企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书；

3.投标报名登记表。

（四）报名所需的资料原件请于开标日当天交至采购人招标采购办工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

（五）报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年 8月28日上午9：00前电话或邮件通知采购人。

八、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年8月28日上午11:00

- （二）开标地点：白云区人和镇鹤龙七路二号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- （三）投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：陈/张老师：020-28806186/8146（项目咨询）

杨/李老师：020-28806142/6136（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8：00-12:00，下午14:00-17:00

广州中医药大学第一附属医院白云医院

- 2025年8月21日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院穗和家园公配房视频监控系统采购项目（第二次）（项目编号：广中医一院白云招【2025】20号）”招标的      （可选“报名、开标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |