广州中医药大学第一附属医院白云医院

电力设施维保服务调研公告

一、项目概况

广州中医药大学第一附属医院白云医院位于白云区人和镇鹤龙七路2号，医院现有1250KVA变压器2台，高压配电柜6台、高压柜综合继保系统4套、10KV高压电缆2条、10KV电缆头4套、20AH直流屏1台、低压配电柜19台、低压母线槽2段、420KW柴油发电机2台、低压电缆62条。为确保医院日常用电安全和稳定，防止因电力设施突发故障影响临床科室用电安全，结合医院实际使用需求，计划实施电力设施维保服务单位采购工作。

二、项目名称

广州中医药大学第一附属医院白云医院电力设施维保服务项目

三、资金来源

财政性资金（非预算指标资金）

四、采购需求

包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或者服务要求等。

五、项目编号

广中医一院白云医院基建[2025]003号

六、合同服务期限

自签订合同之日起一年

七、有关资质及资格要求

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】

6.供应商应具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

（二）本项目的特定要求：

1.供应商应具备《承装（修、试）电力设施许可证》规定，从事电力设施安装、维修、试验内容，并取得五级或以上许可证。

2.供应商所派驻维保人员需持有高低压电工证、继电保护证等，并在有效期内。所涉及高压试验、电缆接头等作业时，所实施人员应具备相应专项资质。

3.供应商应为本项目配备相应的专业检测仪器/设备，熟悉国家级行业规范标准，所实施内容应符合《电力安全工作规程》和《医疗场所电气设计与安装规范》要求。

4.供应商应承担医院高低压房所配备的绝缘工具开展定期送检工作，并取得检验合格报告。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。

（五）本项目不接受联合体报价。

八、维保服务要求

（一）本项目所派驻参与维保人员均需通过电力安全培训并持证上岗，熟悉医院断电应急处理操作流程。

（二）日常巡检与预防性维护：

1.高压配电系统应每月开展一次巡检工作，每年开展一次预防性试验（含耐压试验、继电保护校验等）。

2.低压配电系统应每季度开展一次巡检工作，重点关注低压断路器、母排连接情况。

3.应急发电机、蓄电池应每月进行一次空载试验运行，每年开展一次带载测试，蓄电池应每季度进行一次检测。

4.供应商应为本项目提供全年无休应急抢修服务，应急抢修服务所涉及的费用应按照实际发生费用进行单独计算，不纳入此次维保费用，并在履约合同中进行明确：

（1）应急抢修服务范围：包含高压配电系统（10KV进线、变压器、开关柜）、低压配电系统（配电箱、母线槽、应急电源切换装置）、自备应急电源（柴油发电机、UPS、蓄电池组）等。

（2）应急抢修故障类型：包含突发停电故障、设备短路、电缆击穿、断路器等直接影响医疗活动的用电故障；电力质量异常（电压骤降、谐波超标）导致医疗设备无法正常用电。

5.本项目应急响应要求

（1）一级响应（重大故障）：全院停电或手术室、ICU、急诊科、放射科、医技科、检验科等临床重点科室突发断电且超过15分钟无法恢复市电或应急发电机供电。供应商应于接到通知后30分钟内到场解决，优先恢复临床重点科室用电需求。

（2）二级响应（局部用电故障）：普通病区或诊疗区域等非关键用电区域用电设施停电，且断电时间超过30分钟无法恢复市电或应急发电机供电。供应商应于接到通知后50分钟内到场解决。

（3）三级响应（一般故障）：与医疗用电无关的用电区域（如公共区域景观、照明回路等）用电设施停电，且断电时间超过60分钟无法恢复市电或应急发电机供电，供应商应于接到通知后90分钟内到场解决。

6.本项目应急抢修流程要求

（1）供应商应根据医院报修故障位置及影响范围初步判定故障类型以及应急抢修所需工具、材料、配件等。

（2）供应商应第一时间对手术室、ICU、急诊科等临床重点科室用电进行恢复，根据断电故障原因，断电最长不得高于120分钟。

（3）涉及高压停电作业的，应按照停电、验电、挂接地线程序进行实施，低压带电作业时需穿戴绝缘防护用品。

（4）断电故障修复后，应进行带负荷试运行，确保电压、电流频率稳定。

九、其它要求

（一）供应商每次维保完成后，应将每次巡查、维修的详细报告（含检测数据、缺陷照片、处理措施等）进行归档整理。

（二）供应商应每年参与医院断电应急演练，模拟市政双电源切换、发电机应急供电以及应急供电保障等场景。

（三）涉及应急抢修故障应及时记录故障时间、故障原因、应急处理措施、用电回复时间等，应由医院主管科室签字确认。重大故障应在24小时内提交书面分析报告，并提出预防措施。

（四）涉及医院重大活动前，供应商应派驻不低于1名专业人员实施驻场保障工作，直至重大活动结束。

（五）维保期间内因实施设备维保检测、应急抢修等工作中引发的二次断电事故及责任，需由供应商负责承担，所涉及的有关经济赔偿，应由供应商负责。

十、供应商应提供断电应急处理设备

（一）红外热成像仪。用于快速定位配电柜、电缆接头的过热隐患点，需支持温差报警功能。

（二）电缆故障定位仪。用于快速定位电缆击穿或短路故障点，需包含脉冲反射法定位功能。

（三）应急发电车。用于临床重点科室长时间断电期间应急供电保障，

（四）高压绝缘工具。包含：10KV绝缘手套、验电器、接地棒、绝缘垫等，要求通过耐压试验检测，且在合格有效期内。

（五）应急防爆照明工具。用于夜间紧急抢修及临床科室应急照明使用。

（六）应急备品备件

1.断路器。需与医院现有配电柜相匹配，储备量应不低于2台。

2.电力电缆及接头。规格：YJV-4*150+1*70，长度需根据医院用电终端进行配备，且电缆应预制好压接端子，以便于快速更换电缆。

（七）存放管理要求

1.有关应急处理设备应存放至供应商场地内，接到医院故障报修后，应根据所判定的故障原因携带应急设备进行抢修。

2.所存放的应急处理设备应由供应商定期开展检测，防止必要时有关应急处理设备发生损坏、漏电、破损等故障。

十一、调研时间及地点

（一）本项目调研时间为：2025年8月29日10:30

（二）调研地点：广州市白云区人和镇鹤龙七路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院三号楼一楼会议室

十二、联系及报名方式

基建科，020-28806186，报名邮箱：byqzyyyjjk@by.gov.cn

十三、其它要求

（一）意向参与单位应按照上述要求提供所需证明资料，所提交的资料均需在每页上加盖单位公章及骑缝章，报价文件需要加盖公章和骑缝章后进行密封装订，所提交的报名文件应保持密封性完整、印章无缺失。

（二）意向参与单位所提供资料必须确保真实完整，如发现存在弄虚作假、隐瞒等情况者，询价人有权取消其参与资格，并移交询价人监管部门纳入供应商黑名单。

（三）意向参与单位所提交文件需一式五份，每份文件均需按照序页码装订。装订内容包括但不限于：

1.供应商营业执照、经营许可证等（复印件加盖公章）；

2.承装（修、试）电力设施许可证（复印件加盖公章）；

3.安全生产许可证（需在有效期内，复印件加盖公章）；

4.“信用中国”查询记录（加盖公章）；

5.供应商单位人员高、低压操作证证书（复印件加盖公章）；

6.法定代表人/负责人资格证明书（原件加盖公章）；

7.法定代表人/负责人授权委托书（原件加盖公章）；

8.医院电力设施维保方案及应急断电响应预案（加盖公章）；

9.医院电力设施维保项目报价书（包括：1.常规维保价格（预算内）、2.应急突发事件处理价格（预算外，按照应急突发事件响应级别，按次单独计费）、常规主要电力设施配件更换费用价格（明确维保包含配件范围及维保外常用配件价格）等），具体格式由供应商自行拟定。

10.电力设施维保业绩。

（四）本次调研只作为意向参与单位及市场调研摸底，不代表最终招标采购结果。

（五）该项目需要提前进行现场踏勘。

附件：电力设施维保服务项目报名表

后勤保障部基建科

2025年8月22日

附件：

电力设施维保服务调研会议报名表

| 项目名称 | 广州中医药大学第一附属医院白云医院电力设施维保服务单位采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （请加盖单位公章） |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 委托人 |  | 联系方式 |  |

备注：

1.意向报名单位请在调研会召开前一天17:00前进行报名，超过上述时间的报名无效；

2.此次调研会议仅作为该项目市场调研及价格摸底使用，不作为最终采购结果依据。